[image: image1.png]Fundusze Unia Europejska
Ewropejsi gewets Wy RIS
Program Regionalry




Nr referencyjny: GKRRiOŚ.I.271.5.2022

Zawichost, dnia 27.04.2022 r.
INFORMACJA nr 1
dla Wykonawców 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta 

i Gminy Zawichost”
Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:
Pytanie nr 1:

SWZ — rozdział VII. pkt. 2. 1) „Doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ — w zakresie wykonanych robót wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres robót.” W rozdziale V. pkt. 4. 1) Zamawiający wskazał, że kluczowy zakres robót to „minimum docieplenie ścian z wykonaniem elewacji budynku oraz wymiana stolarki okiennej”. Takie określenie zakresu kluczowego związanego z wyminą stolarki okiennej jest niezgodne z praktyka rynkową ponieważ Producent stolarki okiennej czy drzwiowej w ramach dostawy dokonuje montażu co stanowi jeden z warunków otrzymania gwarancji na stolarkę tzw. prawidłowy montaż. W zaistniałej sytuacji w zakresie robót przy termomodernizacji jest wymiana stolarki okiennej czy drzwiowej ale nie jest to wykonywane osobiście przez wykonawcę termomodernizacji, ewentualnie osobiście wykonywany jest demontaż istniejącej stolarki. Prosimy o zmanię zapisu dotyczącego zakresu kluczowego robót uwzgledniającego realia rynkowe?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ. Ponadto informuje, iż zapisy w rozdziale V ust. 4 pkt 1 SWZ określają warunki udziału w postępowaniu, a nie kluczowy zakres robót. 
Pytanie nr 2:

SWZ — rozdział XI. pkt. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 14.05.2022 r. Termin składania ofert określony w rozdziale XV. pkt. 2. „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 29.04.2022 r. do godz. 09:00.” Proszę o określenie który zapis jest prawidłowy 30 dni? czy do dnia 14-05-2022r.?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską oraz informuje, że właściwy termin związania ofertą określony został w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. dzień 28.05.2022 r.
Pytanie nr 4: 

Wzór umowy - §20 pkt. 11 za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót budowlanych przez osoby które nie są zatrudnione na umowę o pracę lub brak na budowie minimalnej ilości osób określonych w SWZ. w wysokości 5000,00 zł. Proszę o wskazanie punktu SWZ odnoszącego się do minimalnej ilości osób?

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje treść §20 ust. 11 wzoru Umowy, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:
11) za każdy przypadek naruszenia obowiązku realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 5 ust. 6 - w wysokości 5.000 zł nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1.
Świetlica Środowiskowa Wyspa — Pisary.
Pytanie nr 5: 
Czy Zamawiający dla zakresu robót określonego w projekcie termomodernizacji świetlicy w m. Wyspa-Pisary posiada decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót? Czy może udostępnić taki dokument?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.

Pytanie nr 6:

Projekt Architektoniczno— Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — zasilanie budynku „należy wystąpić

do ZE o warunki wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Projekt złącza licznikowego wraz z układem pomiarowym wg odrębnego opracowania.” Czy ten zakres jest objęty zamówieniem? Jeżeli tak proszę o przekazanie warunków z ZE oraz odrębnego projektu złącza licznikowego wraz z układem pomiarowym?

Odpowiedź:

Wykonawca w imieniu Inwestora powinien wystąpić do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o warunki przyłączenia  i na podstawie uzyskanych warunków wykonać przyłącze licznikowe.

Pytanie nr 7:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — ochrona przeciwpożarowa „przewiduje się iż cały obiekt będzie posiadał Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu...” na żadnym rysunku Projektant nie wskazuje lokalizacji PWP. Proszę o uzupełnienie projektu i skazanie trasy kablowej do przycisku PWP przy wejściu do budynku. Czy przycisk PWP ma być zainstalowany wewnątrz czy na zewnątrz?

Odpowiedź:

Patrz rys E-03.
Pytanie nr 8:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-06 rozdzielnia RG natomiast na rysunku E-03 rzut parter nie ma takiej rozdzielni. Proszę o wskazanie lokalizacji i uzupełnienie projektu?

Odpowiedź:

Prawidłowe oznaczenie Rozdzielni - symbol RG.
Pytanie nr 9:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest rysunek E-03 rzut parter jest oznaczona rozdzielnia RP. W projekcie nie ma schematu. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:

Prawidłowe oznaczenie Rozdzielni - symbol RG

Pytanie nr 10:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-06 rozdzielnia RG. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia oraz systemu przyzywowego. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Zasilanie oświetlenia jest ujęte na schemacie rozdzielni – rys. E-06 pozycje Q10-Q16 , zasilanie systemu przyzywowego pozycja Q16. Proszę dokładnie i ze zrozumieniem czytać schematy.
Pytanie nr 11:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-07 rozdzielnia RK. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania dedykowanego dla kotła na pelet, pompy obiegowe, pompa ściekowa w studni. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:

W kotłowni przewidziane są gniazda a w rozdzielni zabezpieczenia do wskazanych urządzeń.
Pytanie nr 12:
Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-04 rzut piwnica w legendzie znajduje się oznaczenie gniazdo 400V/ natomiast nie wskazano jego lokalizacji jak również w schemacie rozdzielni RK nie zawiera zasilania tego gniazda. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Nie należy wykonywać gniazda 400V.
Pytanie nr 13:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3— instalacja odgromowa „w budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa...” natomiast w przedmiarze branża elektryczna pozycja 1.4. „demontaż instalacji odgromowej na czas budowy, a następnie jej ponowny montaż.” Który zapis jest prawidłowy? Czy należy wykonać nową instalacje odgromową zgodnie z projektem?
Odpowiedź:
Należy wykonać nową instalację odgromową zgodnie z projektem.
Pytanie nr 14:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 8.2. „nowy podgrzewacz wody o pojemności 2701...” , pkt. 9.9.4. „ . projektowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 1401...”, rysunek nr IS-5 „podgrzewacz wody pojemności 140 dm”, przedmiar branża sanitarna pozycja 44d.1.3. „podgrzewacz c.w.U. 140 dm3” Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Należy zastosować zasobnik pojemności 140l.
Pytanie nr 15:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 8.2. „projektowany podgrzewacz c.w.u. będzie zlokalizowany na piętrze...” , rysunek nr IS-I pokazuje lokalizację w piwnicy w pomieszczeniu kotłowni. Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Lokalizacja zasobnika zgodnie z częścią graficzną w piwnicy.
Pytanie nr 16:

Projekt Architektoniczno Budowlany Branża sanitarna. rysunek nr IS-I pokazuje lokalizację studzienki schładzającej z pompą w kotłowni oraz drugą bez pompy w miejscu bez piwnicy. Która lokalizacja jest prawidłowa? Proszę o uzupełnienie projektu? Proszę o określenie parametrów pompy?
Odpowiedź:
Lokalizacja studni z pompą zgodnie z rysunkiem IS-1. Wydatek 2 l/s przy podnoszeniu 2m
Pytanie nr 17:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 8.3. „...dobrano kocioł na pelet mocy 25kW...”, pkt. 8.4. „zaprojektowany został kocioł na palowo stałe pelletowy mocy minimalnej 20 W.” Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Należy zastosować kocioł mocy min 20 kW
Pytanie nr 18:

Przedmiar branża sanitarna — Instalacja wody. pozycja nr 15d.1.1.1 pompa — co to za pompa? Do czego ma służyć? Nie ma jej w projekcie? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Pompa cyrkulacyjna CWU.
Pytanie nr 19:

Projekt Architektoniczno— Budowlany Branża sanitarna. Proszę o uzupełnienie projektu o rozwinięcie instalacji c.o. oraz wody zimnej i c.w.u. i kanalizacji sanitarnej?
Odpowiedź:
Z przedstawionych materiałów można odczytać wszystkie wymiary projektowanej instalacji,
Pytanie nr 20:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. Rysunek nr IS-2 na rysunku instalacja wody zimnej znajduje się zapis „Przyłącze wg odrębnego opracowania”, instalacja kanalizacji „Przyłącze kanalizacji sanitarnej wg. odrębnego opracowania” Czy ten zakres jest objęty zamówieniem? Czy należy wykonać nowe przyłącza wody i kanalizacji? Czy kanalizacja i woda jest wprowadzona do budynku? Jeżeli należy wykonać nowe przyłącza proszę o przekazanie oraz odrębnego projektu przyłączy?
Odpowiedź:
Instalacje stanowią odrębne opracowanie projektowe.
Pytanie nr 21:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. Rysunek nr IS-5 na rysunku schemacie znajduje się naczynie wzbiorcze typu otwartego. Proszę o określenie lokalizacji tego naczynia? Czy ma się znajdować na parterze czy na poddaszu?
Odpowiedź:
Lokalizacja naczynia pod stropem na parterze.
Pytanie nr 22:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. Rysunek nr IS-5 na rysunku schemacie znajduje się ciepłomierz ultradźwiękowy. Proszę o określenie parametrów urządzenia sposobu?
Odpowiedź:
Przepływ max 800kg/h. Odczyt miejscowy.
Pytanie nr 23:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 9.9.1. „w skład instalacji zimnej wody...wchodzą wewnętrzne instalacje takie jak: przyłącze wody, wewnętrzna instalacja zimnej wody  użytkowej, instalacja hydrantowa.” Proszę o uzupełnienie projektu o przyłącze i instalacje hydrantową?
Odpowiedź:
Zewnętrzne instalacje nie są objęte zakresem opracowania.
Pytanie nr 24:

Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PIJ nie określa lokalizacji (które pomieszczenie?) rozdzielni AC, DC oraz falownika, nie wskazuje tras kablowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia lokalizacji falownika oraz rozdzielni AC i DC jak również przebiegu tras kablowych w miejscu inwestycji, z wykorzystaniem doświadczenia i niezbędnej wiedzy technicznej Wykonawcy.
Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.
Pytanie nr 25:

Zamawiający w załącznikach umieścił Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PV. Czy instalacja PN/ ma być wykonana wg tego projektu? Czy wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać projekt wykonawczy instalacji PV na podstawie projektu koncepcyjnego? Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.
Odpowiedź:
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem koncepcyjnym.
Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dla zakresu robót określonego w projekcie termomodernizacji szkoły w m. Czyżów Szlachecki posiada decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót? Czy może udostępnić taki dokument?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada takiego dokumentu.
Pytanie nr 27:

Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PV nie określa lokalizacji (które pomieszczenie?) rozdzielni AC, DC oraz falownika, nie wskazuje tras kablowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia lokalizacji falownika oraz rozdzielni AC i DC jak również przebiegu tras kablowych w miejscu inwestycji, z wykorzystaniem doświadczenia i niezbędnej wiedzy technicznej Wykonawcy.
Pytanie nr 28:

Zamawiający w załącznikach umieścił Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PV. Czy instalacja PV ma być wykonana wg tego projektu? Czy wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać projekt wykonawczy instalacji PV na podstawie projektu koncepcyjnego?
Odpowiedź:
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem koncepcyjnym.
Pytanie nr 29:

Projekt Architektoniczno— Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — zasilanie budynku „należy wystąpić do ZE o warunki wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Projekt złącza licznikowego wraz z układem pomiarowym wg odrębnego opracowania.” Czy ten zakres jest objęty zamówieniem? Jeżeli tak proszę o przekazanie warunków z ZE oraz odrębnego projektu złącza licznikowego wraz z układem pomiarowym?
Odpowiedź:
Wykonawca w imieniu Inwestora powinien wystąpić do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o warunki przyłączenia  i na podstawie uzyskanych warunków wykonać przyłącze licznikowe.
Pytanie nr 30:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — instalacja odgromowa „w budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa...” natomiast w przedmiarze branża elektryczna pozycja 1.4. „demontaż instalacji odgromowej na czas budowy, a następnie jej ponowny montaż,  jednocześnie rozdział przedmiaru nr 2.7. Instalacja odgromowa zawiera pozycje z których wynika, że należy wykonać nowa instalacje odgromową. Który zapis jest prawidłowy? Czy należy wykonać nową instalacje odgromową zgodnie z projektem i przedmiarem?
Odpowiedź:
Należy wykonać nową instalację odgromową zgodnie z projektem.
Pytanie nr 31:

Projekt Architektoniczno Budowlany Branża elektryczna. rysunek nr E-01 rzut parteru  w pomieszczeniach 028WC, 029 WC, nie ma opraw oświetlenia podstawowego jak również włączników, są tylko oprawy awaryjne. W pomieszczeniu 027WC nie ma żadnej oprawy. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach 027 , 028 , 029 Inwestor zainstalował nowe oprawy ledowe. Instalację z tych pomieszczeń należy połączyć z nowo projektowaną instalacją.
Pytanie nr 32:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. rysunek nr E-03 rzut I pietra  w pomieszczeniach 18WC, 19 WC, nie ma opraw oświetlenia podstawowego jak również włączników, są tylko oprawy awaryjne. W pomieszczeniu 17WC nie ma żadnej oprawy. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:

W pomieszczeniach 027 , 028 , 029 Inwestor zainstalował nowe oprawy ledowe. Instalację z tych pomieszczeń należy połączyć z nowo projektowaną instalacją.

Pytanie nr 33:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-09 rozdzielnia TZ. Schemat rozdzielni zawiera zasilania oświetlenia tylko dla pom. 0.14. Co z porosłymi? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Rys. E-09 poz.Q9 i Q10 zasilanie oświetlenia pomieszczenia 0.8-0.13 oraz 0.15.
Pytanie nr 34:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-10 rozdzielnia TH. Schemat rozdzielni zawiera zasilania oświetlenia tylko dla pom. 0.26. Co z porosłymi? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Rys. E-09 poz.Q9 i Q10 zasilanie oświetlenia pomieszczenia 0.8-0.13 oraz 0.15. Patrz rys. E-10
Pytanie nr 35:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-11 rozdzielnia TIKI. Schemat rozdzielni zawiera zasilania oświetlenia. Czy dotyczy wszystkich pomieszczeń w piwnicy? Czy istniejąca zmodernizowana rozdzielania TK2 zasila oświetlenie w kotłowni? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Istniejąca zmodernizowana rozdzielnia TK-2 zasila pozostałe pomieszczenia.
Pytanie nr 36:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-12 rozdzielnia TP. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys. E-12
Pytanie nr 37:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — instalacja sieci strukturalnej została opisana. Projekt nie zawiera lokalizacji szafy RACK, tras kablowych, lokalizacji gniazd RJ, żadna  rozdzielnia nie ma zasilania dla szafy RACK. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz opis : Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem a Wykonawcą w trakcie realizacji.
Pytanie nr 38:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — ochrona przeciwpożarowa „przewiduje się iż cały obiekt będzie posiadał Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu...” na żadnym rysunku Projektant nie wskazuje lokalizacji PWP. Proszę o uzupełnienie projektu i skazanie trasy kablowej do przycisków PWP?
Odpowiedź:
Patrz rys E-04
Pytanie nr 39:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie żaden schemat rozdzielni nie zawiera zasilania dedykowanego dla pompy ciepła, pompa ściekowa w studni. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W kotłowni przewidziane są gniazda a w rozdzielni zabezpieczenia do wskazanych urządzeń.
Pytanie nr 40:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna pkt. 9.9.4. — „projektowany podgrzewacz ciepłej wody użytkowej o pojemności 3001.”, rys. IS-4 zasobnik c.w.U. 4501., przedmiar branża sanitarna poz. 117d.1.3. zasobnik c.w.u. 4501 z wężownicą. Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu.
Odpowiedź:
Należy zastosować zasobnik pojemności 450l.
Pytanie nr 41:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna — nie zawiera lokalizacji urządzeń do przygotowania ciepłej wody pompa ciepła jednostka wewnętrzna i zewnętrzna. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Lokalizacja jednostki zewnętrznej znajduje się na rys IS-1. Połączenie zgodnie ze schematem technologicznym. 

Lokalizacja jednostki wewnętrznej w kotłowni.
Pytanie nr 42:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna — proszę o oznaczenie obiegów c.o. na rys.. IS-I w pomieszczeniu kotłowni wg schematu rys. IS-4. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:

Urządzenia zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Podłączenie urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym. 

Projektant może przedstawić rysunek uzupełniający.
Pytanie nr 43:

Projekt Architektoniczno— Budowlany Branża sanitarna — wg projektu kotły nie podlegają wymianie. Kościoły posiadają automatykę która steruje ich pracą. W przedmiarze branża sanitarna rozdział 1.3. Technologia kotłowni znajdują się pozycje z których treści wynika, że są nowa automatyka sterującą pracą kotłów. Czy należy wymienić automatykę kotłów na nową? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Można wykorzystać istniejącą automatykę kotłów.
Pytanie nr 44:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 108d.1.3. dotyczy pompy. Czy jest to pompa w studni schładzającej?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie nr 45:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 105d.1.3. dotyczy grzejnika elektrycznego. Co to za grzejnik? gdzie ma być zamontowany?
Odpowiedź:
Pozycja błędnie umieszczona w przedmiarze. Nie występuje
Pytanie nr 47:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 26.d1.1.1 dotyczy pompy. Co to za pompa? Do czego ma służyć? Nie ma jej w projekcie? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Pompa cyrkulacyjna CWU.
Pytanie nr 48:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 9.9.1. „w skład instalacji zimnej wody...wchodzą wewnętrzne instalacje takie jak: przyłącze wody, wewnętrzna instalacja zimnej wody użytkowej, instalacja hydrantowa.” Proszę o uzupełnienie projektu o przyłącze i instalacje hydrantową?
Odpowiedź:
Instalacja przyłącza oraz hydrantowa nie wchodzi w zakres opracowania.
Pytanie nr 49:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 128.d1.3. dotyczy licznika ciepła. Co to za licznik jakie parametry? Nie ma go w projekcie? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Przepływ max 6300kg/h. Odczyt miejscowy.
Pytanie nr 50:

Projekt Architektoniczno— Budowlany Branża sanitarna. Proszę o uzupełnienie projektu o rozwinięcie instalacji c.o. oraz wody zimnej i c.w.u.?
Odpowiedź:
W projekcie na rys IS – 1 przedstawiono wymiary pionów zarówno dla CO oraz dla CWU.
Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający dla zakresu robót określonego w projekcie termomodernizacji szkoły w m. Zawichost posiada decyzje pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót? Czy może udostępnić taki dokument?
Odpowiedź:
Nie
ZSO w Zawichoście
Pytanie nr 52:

Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PV nie określa lokalizacji (które pomieszczenie?) rozdzielni AC, DC oraz falownika, nie wskazuje tras kablowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia lokalizacji falownika oraz rozdzielni AC i DC jak również przebiegu tras kablowych w miejscu inwestycji, z wykorzystaniem doświadczenia i niezbędnej wiedzy technicznej Wykonawcy.
Pytanie nr 53:

Zamawiający w załącznikach umieścił Projekt architektoniczno-budowlany koncepcyjny Instalacja PV. Czy instalacja PV ma być wykonana wg tego projektu? Czy wykonawca w ramach zamówienia ma wykonać projekt wykonawczy instalacji PV na podstawie projektu koncepcyjnego?
Odpowiedź:
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem koncepcyjnym.
Pytanie nr 54:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3— zasilanie budynku „należy wystąpić do ZE o warunki wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku. Projekt złącza licznikowego  wraz z układem pomiarowym wg odrębnego opracowania.” Czy ten zakres jest objęty zamówieniem?  Jeżeli tak proszę o przekazanie warunków z ZE oraz odrębnego projektu złącza licznikowego wraz z układem pomiarowym?
Odpowiedź:
Wykonawca w imieniu Inwestora powinien wystąpić do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o warunki przyłączenia  i na podstawie uzyskanych warunków wykonać przyłącze licznikowe.
Pytanie nr 55:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3 — ochrona przeciwpożarowa „przewiduje się iż cały obiekt będzie posiadał Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu...” na żadnym rysunku Projektant nie wskazuje lokalizacji PWP. Proszę o uzupełnienie projektu i skazanie trasy kablowej do przycisków PWP?
Odpowiedź:
Patrz  rys.E-07 oraz E-09
Pytanie nr 56:

Projekt Architektoniczno Budowlany Branża elektryczna. rysunek nr E-03 rzut parteru  w pomieszczeniach 017WC, nie ma opraw oświetlenia podstawowego jak również włączników, są tylko oprawy awaryjne. W pomieszczeniu 019WC, 018WC, 020Schowek, 022Sekretariat, 024Gabinet dyrektora nie ma żadnej oprawy. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach 017 , 018 , 019 , 020 , 022 , 024  Inwestor zainstalował nowe oprawy ledowe. Instalację z tych pomieszczeń należy połączyć z nowo projektowaną instalacją
Pytanie nr 57:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. rysunek nr E-05 rzut 1 pietra  w pomieszczeniach 13WC, 15WC nie ma opraw oświetlenia podstawowego jak również włączników, są tylko oprawy awaryjne. W pomieszczeniu 14WC, 16Schowek, ma żadnej oprawy. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach 13 , 14 , 15 , 16  Inwestor zainstalował nowe oprawy ledowe. Instalację z tych pomieszczeń należy połączyć z nowo projektowaną instalacją
Pytanie nr 58:

Projekt Architektoniczno Budowlany Branża elektryczna. rysunek nr E-06 rzut 2 pietra  w pomieszczeniach 23WC, 25WC nie ma opraw oświetlenia podstawowego jak również włączników, są tylko oprawy awaryjne. W pomieszczeniu 24WC, 26Schowek, ma żadnej oprawy. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W pomieszczeniach 23 , 24 , 25 , 26  Inwestor zainstalował nowe oprawy ledowe. Instalację z tych pomieszczeń należy połączyć z nowo projektowaną instalacją
Pytanie nr 59:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. pkt. 3— instalacja odgromowa „w budynku wykonana zostanie instalacja odgromowa...” natomiast w przedmiarze branża elektryczna pozycja 1.4. „demontaż instalacji odgromowej na czas budowy, a następnie jej ponowny montaż,” jednocześnie rozdział przedmiaru nr 2.6. Instalacja odgromowa zawiera pozycje z których wynika, że należy wykonać nowa instalacje odgromową. Który zapis jest prawidłowy? Czy należy wykonać nową instalacje odgromową zgodnie z projektem i przedmiarem?
Odpowiedź:

Należy wykonać nową instalację odgromową zgodnie z projektem.
Pytanie nr 60:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-16 rozdzielnia THI. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-16 arkusz 2/2 pozycja Q9-Q13.
Pytanie nr 61:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-17 rozdzielnia TH2. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-17
Pytanie nr 62:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-18 rozdzielnia TPO. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-18
Pytanie nr 63:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-19 rozdzielnia TPI/I. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-19
Pytanie nr 64:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-20 rozdzielnia TP1/2. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-20
Pytanie nr 65:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-21 rozdzielnia TP2/1. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-21
Pytanie nr 66:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-22 rozdzielnia TP2/2. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-22
Pytanie nr 67:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-23 rozdzielnia TG. Schemat rozdzielni nie zawiera zasilania oświetlenia. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Patrz rys.E-23
Pytanie nr 68:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie jest E-15 rozdzielnia TK natomiast na rzutach nie ma takiej rozdzielni. Proszę o wskazanie lokalizacji i uzupełnienie projektu? 
Odpowiedź:
Rozdzielnię TK należy zainstalować w pomieszczeniu kotłowni – piwnica pom. -1.8
Pytanie nr 69:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie nie.

Odpowiedź:
Pytanie nie zrozumiałe.
Pytanie nr 70:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie żaden schemat rozdzielni nie zawiera zasilania dedykowanego dla aparatów grzewczo-wentylacyjnych, destryfikarorów, wentylatorów wyciągowych na sali gimnastycznej oraz połączeń wyrównawczych. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Doprowadzenie prądu należy przewidzieć zgodnie z załącznikiem nr 1 w branży sanitarnej oraz wytycznymi producenta urządzeń.
Pytanie nr 71:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża elektryczna. — w projekcie żaden schemat rozdzielni nie zawiera zasilania dedykowanego dla urządzeń kotłowni kocioł, pompy, pompa ciepła. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
W kotłowni przewidziane są gniazda a w rozdzielni zabezpieczenia do wskazanych urządzeń.
Pytanie nr 72:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej — pkt. 4 wytyczne branżowe jest zapis „wykonać dojścia serwisowe do urządzeń” Proszę o informacje jakie dojścia czy należy zamontować drabinę na dach sali gimnastycznej (dojęcie do wentylatorów wyciągowych)? Co w przypadku destryfikatorów umieszczonych w pod sufitem nad areną sportową? Co w przypadku aparatów grzewczo-wentylacyjnych na elewacji drabina i podest serwisowy? Proszę o uzupełnienie projektu i przedmiaru?
Odpowiedź:
Należy zapewnić dostęp do wymienionych urządzeń – nie zabudowywać w sposób, który uniemożliwi prace serwisowe urządzeń.
Pytanie nr 73:

Projekt Architektoniczno Budowlany Branża sanitarna — nie zawiera lokalizacji urządzeń do przygotowania ciepłej wody pompa ciepła jednostka wewnętrzna oraz trasy przewodów połączeniowych. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Należy wykonać zgodnie ze schematem technologicznym. Lokalizacja jednostki zewnętrznej na rys IS-1
Pytanie nr 74:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna — nie zawiera lokalizacji urządzeń kotłowni. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Urządzenia zlokalizować w pomieszczeniu kotłowni. Podłączenie urządzeń zgodnie ze schematem technologicznym. 

Projektant może przedstawić rysunek uzupełniający.
Pytanie nr 75:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna — proszę o oznaczenie obiegów c.o. na rys.. IS-I w pomieszczeniu kotłowni wg schematu rys. IS-6. Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Projektant przedstawi rys. uzupełniający.
Pytanie nr 76:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 9.9.1. „w skład instalacji zimnej wody...wchodzą wewnętrzne instalacje takie jak: przyłącze wody, wewnętrzna instalacja zimnej wody użytkowej, instalacja hydrantowa.” Proszę o uzupełnienie projektu o przyłącze i instalacje hydrantową?
Odpowiedź:
Zewnętrzne instalacje nie są objęte zakresem opracowania
Pytanie nr 77:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 9.9.4. „projektowany podgrzewacz c.w.u o pojemności nr IS-6 dwa zasobniki 4501. Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Należy zastosować zasobnik pojemności 450 l.
Pytanie nr 78:

Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża sanitarna. pkt. 8.3. i 8.4. „kocioł gazowy 250kW” pkt. 9.1. „kocioł na pellet”. Który zapis jest prawidłowy? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Należy zastosować kocioł 250kW gazowy, kondensacyjny.
Pytanie nr 79:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 25.d.1.1.1. dotyczy pompy. Co to za pompa? Do czego ma służyć? Nie ma jej w projekcie? Proszę o uzupełnienie projektu?
Odpowiedź:
Pompa cyrkulacyjna CWU.
Pytanie nr 80:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 118d.1.3. dotyczy pompy. Czy jest to pompa w studni schładzającej?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 81:

W przedmiarze branża sanitarna pozycja 115d.1.3. dotyczy grzejnika elektrycznego. Co to za grzejnik?

gdzie ma być zamontowany?
Odpowiedź:
Pozycja błędnie umieszczona w przedmiarze. Nie występuje.
Pytanie nr 82:

Zespół Szkół i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

1) Projekt Architektoniczno — Budowlany Branża architektoniczna. pkt. 7 — Wytyczne realizacji robót.

„Wymiana stolarki i ślusarki zewnętrznej. Projekt zakłada wymianę drzwi zewnętrznych oraz okien (wg zestawienia stolarki). Natomiast w pkt. 7 — Zakres projektowanych robót budowlanych. Nie ma zapisów dotyczących wymiany stolarki jedynie ppkt. 1. mówi o montażu w istniejących okna nawiewników. Projekt w części rysunkowej nie zawiera zestawienia stolarki. W przedmiarze dla branży budowlanej 
w rozdział 1.2. Stolarka i ślusarka jest pozycja nr 11.d.1.2. montaż w istniejących   oknach nawiewników. Czy stolarka okienna i drzwiowa podlega wymianie? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie projektu o zestawienie stolarki do wymiany oraz przedmiaru?
Odpowiedź:
Projekt nie zakłada wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Ponadto Zamawiający modyfikuje treść rozdziału VI SWZ poprzez dodanie po ust. 1 zapisu o następującej treści:
Z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na czas trwania tych okoliczności.
oraz w dniu 27.04.2022 r. zamieszcza na stronie załącznik nr 4 i 4a do SWZ po modyfikacji.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert to 06.05.2022 r. 

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w: 
1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 04.06.2022 r. 
2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2022 r. do godz. 09:00.

3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 o godzinie 11:00.
PAGE  

[image: image1.png]